

# Installationsprocedure for installation af fjernvarmeanlæg

* Afspærringsventilerne (1) ved indløbet skal monteres af Sindal Varmeforsyning.
* Der skal monteres en kontraventil (2) på returen.
* Snavsamlere (3) skal monteres før flowmålere. (V)
* En Kamstrup Varmemåler (4) skal monteres, så der detekteres mod strømretningen.
	+ Temperaturfølerne (T) skal monteres så flowet rammer spidsen af måleproben.
* Afspærringsventiler (5) skal monteres til service af anlægget.
* Afspærringsventiler (6) skal monteres til service af varmtvandsbeholder/varmeveksler. (VV)
* En trykdifferensregulator (7) monteres for at styre hastigheden gennem installationen.
* Afspærringsventiler (8) skal monteres til service af anlægget.

# Godkendelse samt indregulering

* Efter installationen er færdiggjort, skal Sindal Varmeforsyning kontaktes for at inspicere installationen samt for at plombere anlægget.
* Installationen skal indreguleres, så returtemperaturen ikke overstiger 30°C.